- 重庆市荣昌区中医院消防维保服务

- 项目采购需求

- 我院拟为我院消防购置维保服务，欢迎具有合格资质和售后服务能力的各潜在厂商及供应商积极报名。

- 一、项目技术要求

- 1、供应商需具备消防维修维保服务相关资质。

- 二、维保项目技术要求

详见附件。

- 三、资料报送要求

在2023年10月27日12:00前将公司资质及报价单盖公司鲜章后密封报价，递交至荣昌区中医院新院区住院部四楼采购办，过期不再受理

- 四、报价要求：预算1.5万元，报价需包含服务、设备、耗材、人工、运输、安装、培训、维修、税费等一次性包干全部费用。（详见附件）

- 五、评选方法: 供应商一次性报价,医院按照最低价选择供应商。

- 六、其他说明

- 联系人：马老师 13594208527

重庆市荣昌区中医院

2023年10月24日

附件1

荣昌区中医院消防设施维保标准、内容

一、保养周期为：月度维护、季度维护、年度维护及平时的日常维护。

二、消防设施维护、保养范围

1、火灾自动报警系统；

2、自动喷水灭火系统；

3、消防给水及消火栓系统；

4、气体灭火系统；

5、灭火器系统

6、应急照明和疏散指示标志系统

三、消防系统维护保养详细标准、内容

引用标准依据：《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017,《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007，《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018,《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008,《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014, 《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010.

（一）、消防给水 消火栓系统的维护保养

- 每月对消防水池、高位水箱进行检查，水位正常，无渗漏、破损，不被他用

- 每月对稳压泵进行启动运转测试，启停压力符合设计要求。

3、每月检测气压水罐气压、水位、有效容积，压力、容积符合设计要求

4、每月检查消防栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消防栓口的静压是否符合规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查破玻按钮是否破碎；

5、每月检查测试消防水泵是否手自动启动正常、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示；

6、每月检查各阀门是否应处于应有开启或关闭状态，铅封锁链完好，是否完好不渗漏；

7、每季检查保养消防栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

8、每季至少一次试验消防栓，检查其喷水充实水栓是否达到规范或设计要求；

9、每季定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

10、每月检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常

11、每季定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

12、每季定期对消防栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

（二）、自动喷水灭火系统的维护保养

1、 每月分批次试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到要求）；每周检查一次楼层喷淋末端静压是否达到规范要求；

2、 每月检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等；

3、每月检查喷淋头、管道是否完好，有无破裂隐患；

4、 每月检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，信号蝶阀消防中心是否有关闭信号显示；

5、 每月检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

6、 每季定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

7、 每月检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常；

8、每月检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确；

9、 每季定期检查室外阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理

10、 每季定期对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

（三）、火灾自动报警系统的维护保养

1、 每月用专用检测仪器分期分批全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏；手动报警按钮动作及确认灯显示、每年对实际安装数量全部检查一遍。

2、 每月检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；

3、 每月检查主控屏和联动控制屏的各个显示功能是否正常，并全面清洁、保养；

4、 每月检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的反馈信号是否正常，每季定期测试界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行；

5、 每季检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；

6、 每季检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落。

7、 每季定期对备用电源进行1～2次充放电试验；1～3次主、备用电源自动切换试验。

8、每二年定期对感烟、感温探测器进行清洁，必要时进行清洗，确保报警灵敏；

9、 每月定期检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常；

10、 每月定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。

11、每月对火灾显示盘火灾报警显示功能检查不少于9%，每年全部检查一遍。

12、每月对输出模块的启动功能检查不少于9%，每年全部检查一遍。

13、每月检查电话总机呼叫功能，每月对电话分机功能检查不少于9%，每年全部检查一遍。

15、每月检查消防控制室图形显示装置接收和显示火灾报警、联动控制、反馈信号功能。

16、每月检查消防设备应急电源转换功能。

17、每月对火灾警报器的火灾警报功能检查不少于9%，每年全部检查一遍。

18、每年对各系统进行一次联动功能全面测试。

（四）、气体灭火系统的维护保养

1、 每月检查保养各套气体灭火控制器，测试其功能是否正常；

2、 每周检查启动瓶和药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求（压力表指针是否在绿区），有无泄漏现象；

3 、每月检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常；

4、每月模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作，通风空调是否停止，防火阀是否关闭，检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作，控制屏是否有放气信号，消防中心是否有信号，警铃、蜂鸣器是否动作；

5、每月检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形，有无腐蚀、脱漆；

7 、每月检查气体保护区域（防护区）内的围护结构、开口等是否符合要求。

（五）、通讯系统的维护保养

1、每周检查消防专用电话或插孔是否完好；

2、每季定期试验每个电话或插孔的通讯是否畅通，语音是否清晰、响亮，消防中心电话主机显示部位是否正确。

（六）、消防广播的维护保养

1、每季试验火灾应急广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态，都应能紧急切换到火灾事故广播上，音响清晰；

2、每月分批次检查保养楼层消防扬声器并测试其声响是否响亮、清晰；

3、每季定期对消防广播主机进行一次检测维护保养；

4、每月试验消防广播的选层广播功能是否正常。

（七）、消防联动系统的维护保养

每季度对下列设备作一次联动工作检查:

1、检查喷淋水泵的联动工作情况。

2、检查各消防设施的切换开关是否正常。

3、检查消防水泵的联动工作情况。

4、防排烟系统联动工作情况。

（八）、水泵、稳压泵、控制柜的维护保养

1、每月检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并做好记录存档；

2、每月检查各控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常；

3、每月定期检查联动柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线的保养工作；

4、每月定期检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验1~3次；

5、每季定期测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并做好记录；

（九）、应急疏散系统的维护保养

1、每月检查防火门的开启力度是否适中，闭门器有无漏油或松动；

2、每月检查双扇防火门的关闭顺序是否正确；

3、每月检查防火门的密封性是否良好，钢质防火门有无生锈、脱漆现象；

4、每月对系统进行一次手动应急启动功 能检查，对每一台灯具进行一次蓄电池电源供 电状态下的应急工作持续时间检查。

5、每月检查应急灯、出口指示灯、疏散指示灯的外观是否完好，灯炮（管）有无烧毁，充放电试验是否正常；

6、每半年测试应急灯、出口及疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要求时间。

（十二）、移动式灭火器的维护保养

1、每月检查移动式灭火器（手提式、推车式）压力指针是否在绿区；

2、每月检查移动式灭火器外观是否完好，有无变形、脱漆或配件缺失；

3、每月检查移动式灭火器药剂贮瓶有无过期失效；

四. 系统出现故障的处理

1、故障处理的方针

及时反馈，迅速及时处理，将危害降低到最小的程度。

2、故障处理的总则

当获知故障发生后，维护人员必须6小时内赶往故障发生现场，同时用对讲机通知负责同事，由此人通知甲方相关部门负责人、并按排人员，到现场后，会同甲方相关人员排除故障或采取紧急处理措施；完成后，填表存档。

备注：获知故障途径有三种：甲方人员通知；自己发现；客人通知。

3.万一发生特大故障的处理

1）管网严重漏水（一般是管道爆裂）的处理。马上赶往现场，关闭区域阀门，清除积水；同时有人将情况汇报公司部门领导，一并通知甲方领导；尽量组织大量人力来处理。填写故障发现处理表，交甲方审核盖章，后存档。

2）.发生火灾的处理。马上赶往现场，用灭火器、消火栓灭火；同时拨打“119”报警，会同甲方；组织人员疏散及灭火，扑灭后，保护好现场。

五．现场维护保养管理制度

1纪律方面

严格遵守甲方制定的各项规章制度。

服从领导，服从指挥，相互沟通，相互帮助。

上班时间，必须穿戴工作服，保持良好的精神面貌。

必须坚守岗位，不得擅离岗位；按公司规定保证巡视的质量。

工作期间，严禁吸烟、打闹嘻笑，大声喧哗，言行举止要得体。

2.安全方面

树立质量第一、安全第一的思想，工作期间时刻保持高度的警惕，工作现场必须保证两人或两人以上。

使用电器设备时，必须做好绝缘措施、应有漏电保护开关、金属外壳要有接地保护（或接零保护）。

在潮湿场所作业时采用安全灯。

电焊时，必须随身带有灭火器，做好安全防火；完工后，必须认真检查，杜绝火种。

登高作业前，必须认真检查登高设备，确认设备完好。

对强电设备维保、维修时，要保持高度警惕，严格按强电操作规程操作。

3.服务方面

树立客户第一、客户至上的思想，绝对不允许与客人，工作人员发生争吵。

微笑服务，待人接物要得体，要用礼貌用语，不得说脏话。

当有人询问时，要耐心解答，直到客户满意为止，不得讲“我不负责、找领导”之类的话。

接受投诉时，要耐心听，认真记，待投拆方讲完话后或要你回答时，才耐心解释。

要进入客房工作时，要向有关人员讲明来意，得到允许后方能进入；进门要敲门，事后要致谢。

借用工具时，经同意后方可取用，注意保养，及时归还。

当遇到不合理要求时，要耐心解释，如仍没效果时，要向上级反映。

4工作方面

严格按照公司规定的工作流程操作，严格按照甲方的要求去做。清洁、润滑、检测、维修前，要申请，批准后才能工作。对故障处理，应严格按程序处理，争取将危害降到最小。工作中要认真准确记录，按时做好统计汇总工作，及时上报。做好工具领用记录，做好整理工作。做好各种文件的整理归档工作。

六、维护标准

1.保证系统正常工作。

2.维护质量必须符合经双方核定的竣工图纸的要求，并且满足现行消防规范的要求。